安徽省勘查技术院（安徽省地质矿产勘查局能源勘查中心）

地面电动自行车充电棚建设工程

采购需求
一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	预算
	人民币8.5万元

	2
	付款方式
	合同签订后支付合同额的50%，验收合格后支付至合同额的95%，剩余5%作为质保金，于竣工验收合格2年后支付。

	3
	工程地点
	安徽省勘查技术院

合肥市庐阳区阜阳北路700号院内

	4
	施工期限
	合同签订后5个工作日内须进场，进场后20日内完成全部施工。

	5
	质保
	膜结构整体质保10 年；钢结构防腐质保15 年；电气质保2 年。


二、工程内容
本工程为电动自行车充电棚建设，建筑面积约162.5m2，建设内容含：原有旧单边充电棚拆除清运、T 字形膜结构充电棚新建、钢结构基础土建、全套配电充电系统、消防配套、接地、标识、调试、验收、质保。

三、技术要求

特殊要求：膜结构、钢结构各项参数中未作明确要求的内容，应不低于旧车棚标准（具体参数需投标人现场踏勘）。
（一）膜结构技术参数

1. 膜材：白色 PVDF 涂层建筑膜材，克重≥1200g/㎡，阻燃等级 B1 级（难燃）；投标时明确品牌型号，竣工时提供膜材原厂检测报告。

2. 加工：膜片工厂热合加工，膜边角加固，全套不锈钢压条、锚固件。

3. 抗风雪荷载：满足合肥地区，抗风等级≥10 级。

（二）钢结构技术要求
1. 钢材主材：国标 Q235B 钢材，明确实际用钢量。

2. 防腐工艺：钢材除锈达 Sa2.5 级；环氧富锌底漆 + 中间漆 + 户外面漆；或热镀锌防腐。 

3. 基础工程：独立混凝土基坑基础，含基坑开挖、钢筋、混凝土浇筑、预埋件、回填夯实。

（三）配电及充电系统

1. 设置总配电箱 + 分配电箱分级配电。

2. 每条分支回路最多带 8 个带保护门户外七孔插座；每支路配置独立空开、30mA 支路漏电保护器、电气防火限流式保护器，单路故障单路跳闸。

3. 棚外设置紧急断电按钮；箱体 IP55 防雨；线缆阻燃铜芯，金属管敷设；金属构件可靠接地。

4. 完工提供电气绝缘测试、接地电阻测试记录，现场做保护功能通电测试。

（四）消防及配套设施

1. 灭火器材：配置 5kg ABC 干粉灭火器不少于 3 具，配套灭火毯；张贴灭火器操作标识。

2. 警示标识：设置严禁烟火、充电安全警示标识、疏散提示标识。

四、报价要求

1. 报价为全费用综合包干价，包含设计、材料、加工、土建基础、拆除清运、运输、吊装、安装、调试、检测、标识、税费、质保期内维修全部费用。

2. 清单需分：膜结构部分、钢结构及土建基础部分、配电充电系统、消防配套、拆除及垃圾外运、其他。明确各分项工程量、单价、合价。

3. 投标/报价文件中须列明：膜材品牌型号、钢材规格、电气元器件品牌；提供车棚设计图（含设计说明）、抗风抗压计算书。

五、验收要求

1. 全部工程完工后，供方提交竣工资料：膜材检测报告、电气测试记录、产品合格证。

2. 现场逐项核验：通道净宽、净高；通电测试短路、漏电、过载保护功能；检查消防器材、标识；全部合格方可竣工验收。

六、售后服务

1. 质保期内，非人为损坏，供方免费维修更换；接到报修 24 小时内到场处置。

2. 质保期内，每年提供至少 1 次上门巡检服务，包含钢结构防腐检查、膜面检查、电气安全检查。

